## Start
Rapporten finns här.
Version 1.0, 2022-05-09
Brandskyddsindex för flerbostadshus (BSV-FB)
Excelfilen beräknar brandskyddsindex för flerbostadshus. Varje index baseras på en gradering av 19 parametrar som vardera har en betydelse för byggnadens brandskydd. Varje parameter graderas på en skala mellan 1 och 5 där ett högre värde innebär en bättre utformning utifrån ett brandskyddsperspektiv.
De 19 parametrarna är olika betydelsefulla för det totala brandskyddet, för personsyddet och för egendomsskyddet. Det finns sammantaget tre indexvärden; det första för byggnadens totala brandskydd samt ett index vardera för personskydd respektive för egendomsskydd.
Varje index ger ett relativt värde för brandskyddet i byggnaden.
Användning
Varje flik beskriver en enskild parameter. Parameterna graderas utifrån den beskrivning som presenteras. I vissa fall ska flera egenskaper bedömas för en enskild parameter. Det görs med hjälp av så kallade underparametrar som graderas. Det aktuella värdet för en parameter eller underparameter skrivs in i den tillhörande gröna cellen. Parametervärdet redovisas längst ner på sidan. Endast gröna celler ska fyllas i av användaren.
I nästa flik (Brandskyddsindex) sammanställs samtliga parametervärden och de tre indexvärdena beräknas.
Övrigt
Metoden finns beskriven i följande rapport:
Frantzich, H (2018). Brandskyddsvärdering av flerbostadshus BSV-FB. Utveckling av metod för säkerhetsindex. Rapport 3216, Brandteknik, Lunds universitet, Lund.

## Brandskyddsindex
Brandskyddsindex (BSI) för flerbostadshus
Objekt:
Datum:
Utförare:
|  |  | BSI totalt |  | BSI för personskydd |  | BSI för egendomsskydd
| Beskrivning | parametervärde | betydelse | delindex | betydelse | delindex | betydelse | delindex
P1 | Ytskikt i bostaden | 0 | 0.0477 | 0 | 0.045152 | 0 | 0.050893 | 0
P2 | Fasta släcksystem | 0 | 0.0738 | 0 | 0.072169 | 0 | 0.075959 | 0
P3 | Brandsläckningsutrustning | 0 | 0.046 | 0 | 0.046262 | 0 | 0.045575 | 0
P4 | Räddningstjänststyrka | 0 | 0.0668 | 0 | 0.068468 | 0 | 0.064565 | 0
P5 | Brandcellsindelning | 0 | 0.0651 | 0 | 0.064027 | 0 | 0.066464 | 0
P6 | Skydd mot brandspridning via hålrum i konstruktionen | 0 | 0.0503 | 0 | 0.045152 | 0 | 0.056969 | 0
P7 | Dörrar | 0 | 0.0651 | 0 | 0.065507 | 0 | 0.064565 | 0
P8 | Fönster | 0 | 0.0349 | 0 | 0.032568 | 0 | 0.037979 | 0
P9 | Fasad | 0 | 0.0466 | 0 | 0.047372 | 0 | 0.045575 | 0
P10 | Vind | 0 | 0.0549 | 0 | 0.050333 | 0 | 0.060767 | 0
P11 | Intilliggande byggnader | 0 | 0.0312 | 0 | 0.028868 | 0 | 0.034182 | 0
P12 | Brandgasventilation av utrymningsvägar | 0 | 0.0611 | 0 | 0.058475 | 0 | 0.064565 | 0
P13 | Detektionssystem | 0 | 0.0569 | 0 | 0.065137 | 0 | 0.046335 | 0
P14 | Larmsystem | 0 | 0.0399 | 0 | 0.045522 | 0 | 0.032662 | 0
P15 | Utrymningsvägar | 0 | 0.0453 | 0 | 0.051073 | 0 | 0.037979 | 0
P16 | Bärverkets brandskydd | 0 | 0.0449 | 0 | 0.041451 | 0 | 0.049373 | 0
P17 | Organisatoriskt brandskydd | 0 | 0.0778 | 0 | 0.082161 | 0 | 0.072161 | 0
P18 | Kanalsystem mm | 0 | 0.0559 | 0 | 0.056255 | 0 | 0.05545 | 0
P19 | Fasta riskkällor och åtgärder för att förhindra brands uppkomst | 0 | 0.0358 | 0 | 0.034049 | 0 | 0.037979 | 0
| Summa | BSI för byggnadens brandskydd= |  | 0
|  |  |  | BSI för personskydd= |  | 0
[6 empty] | BSI för egendomsskydd= |  | 0

## P1_Ytskikt
Ytskikt i bostaden, P1
Beskrivning: Yttersta skiktets material på väggar och tak. Bedömningen syftar primärt till att begränsa spridning av brand inom bostadslägenheten då ytskiktet kan försvåra antändning och därmed påverka brandspridningen. Ytskikten beskrivs separat för tak respektive väggar då betydelsen av takets ytskikt är större. Golvets ytskikt ingår inte i bedömningen.
Ytskikt på bostadens väggar. Krav på underlaget för ytskiktet är inte reglerat men ingår ofta indirekt då ytskikt provas på något specificerat underlag t ex målad eller tapetserad gipsskiva.
| Bedömn | Ytskiktsklass med beskrivning av ytskikt på väggen
| 5 | A1: exempelvis sten och betong
| 5 | A2-s1,d0: exempelvis obehandlad gipsskiva
| 4 | B-s1,d0: exempelvis brandskyddat trä eller målad gipsskiva
| 4 | C-s2,d0: exempelvis tapet på gipsskiva
| 2 | D-s2,d0: obehandlat trä
| 0 | E: exempelvis poräs träfibersskiva
| 0 | F: exempelvis vissa porösa plaster
Ytskikt på bostadens innertak. Ytskikt i tak förutsätts vara monterat på material i lägst klass A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0. Om montering skett på material i lägre klass minskas värdet för underparametern med 2 steg dock till lägst 0.
| Bedömn | Ytskiktsklass med beskrivning av ytskikt på innertaket
| 5 | A1: exempelvis sten och betong
| 5 | A2-s1,d0: exempelvis obehandlad gipsskiva
| 4 | B-s1,d0: exempelvis brandskyddat trä eller målad gipsskiva
| 2 | C-s2,d0: exempelvis gipsskiva med flera lager färg
| 1 | D-s2,d0: obehandlat trä
| 0 | E: exempelvis poräs träfibersskiva
| 0 | F: exempelvis vissa porösa plaster
0 | Parametervärde

## P2_FastaSläck
Fasta släcksystem, P2
Beskrivning: En fast monterad sprinkleranläggning kan begränsa eller släcka en brand i bostaden. Parametern förutsätter ett fast monterat släcksystem med vatten som släckmedel. Utrustningen bör uppfylla rekommendation enligt SS-EN 12845 för automatisk vattensprinkleranläggning eller SS-EN 12259 för boendesprinkler. Boendesprinkler kan även utformas enligt nordisk standard SS 883001:2009/INSTA 900-1.
Sprinkleranläggning: Typ av anläggning kan vava automatisk sprinkleranläggning, boendesprinkler eller ingen sprinkler. Täckningsgrad för sprinkler kan vara heltäckande i byggnaden, sprinkler enbart i bostad eller sprinkler enbart i enbart i utrymningsväg.
Bedömn | Typ av sprinkler och täckningsyta
H | Aut. vattensprinkler + Heltäckande i byggnaden
M | Aut. vattensprinkler + Enbart i bostaden
L | Aut. vattensprinkler + Enbart i utrymningsväg
H | Boendesprinkler + Heltäckande i byggnaden
M | Boendesprinkler + Enbart i bostaden
L | Boendesprinkler + Enbart i utrymningsväg
N | Saknas
Bedömn | Aktiveringshastighet
FR | Snabb sprinkler (sk Fast response), RTI ≤ 50 √(m∙s)
Konv | Vanlig sprinkler, RTI > 50 √(m∙s)
Bedömn | Parametergradering
5 | H + FR
4 | H + Konv
4 | M + FR
3 | M + Konv
1 | L + FR
1 | L + Konv
0 | N
Ange parametervärdet här

## P3_LösaSläck
Brandsläckningsutrustning, P3
Beskrivning: Utrustning som den boende kan använda för att på egen hand bekämpa en liten brand. Handbrandsläckare bör vara med pulver eller skum som släckmedel och väga maximalt cirka 6 kg för att kunna hanteras av flertalet boende. En brandfilt kan användas för en första insats vid brand på spisen och har fördelen att inte smutsa ner som kan vara fallet med handbrandsläckaren. Den bör dock finnas lätt tillgänglig där behovet bedöms vara störst.
Bedömn | Handbrandsläckare
Bost | Handbrandsläckare finns i alla bostäder
Gem | Handbrandsläckare eller motsvarande utrustning finns placerad i gemensam del på varje våningsplan
Ingen | Ingen
Bedömn | Brandfilt
Ja | Brandfilt finns i samtliga bostäders kök
Nej | Brandfilt saknas i köket
Bedömn | Parametergradering
5 | Bost + Ja
4 | Bost + Nej
3 | Gem + Ja
2 | Gem + Nej
2 | Ingen + Ja
0 | Ingen + Nej
Ange parametervärdet här

## P4_Räddningsstyrka
Räddningstjänsstyrka, P4
Beskrivning: Tillgång till kommunal räddningsstyrka som kan utföra insatser för att rädda liv och egendom.
Tid till första räddningspersonal på plats: Tiden som avses gäller för den första personen som anländer till platsen. Denna kan utgöra del av räddningsstyrkan eller en s.k. Första InsatsPerson (FIP) som anländer tidigare än räddningsstyrkan.
| Bedömn | Tid (minuter)
| 5 | 0 – 5
| 4 | 5 – 10
| 2 | 10 – 15
| 1 | 15 – 20
| 0 | > 20
Typ av förstastyrka: Underparametern avser att bedöma förmågan till insats som den första räddningsstyrkan som kommer till platsen har. Hög förmåga kännetecknas av möjlighet att bedriva flera samtidiga insatser.
| Bedömn | Typisk förmåga
| 5 | Hög: Tillgång till personal för flera samtidiga rökdykarinsatser. På plats inom 10 minuter.
| 4 | Medelhög: Tillgång till personal för en rökdykarinsats. På plats inom 10 minuter.
| 3 | Medelhög: Tillgång till personal för flera samtidiga rökdykarinsatser. På plats inom 15 minuter.
| 2 | Medelhög: Tillgång till personal för en rökdykarinsats. På plats inom 15 minuter.
| 1 | Låg: Tillgång till personal för brandsläckning från byggnadens utsida. På plats inom 15 minuter.
| 0 | Låg: Räddningsstyrka finns inte tillgänglig inom 15 minuter.
Tillgänglighet: Utvändig tillgänglighet till bostadslägenheter, dvs antal fönster och balkonger som är tillgängliga via stege eller höjdfordon.
| Bedömn | Tillgänglighet
| 5 | Samtliga fönster är tillgängliga med extern stege/höjdfordon
| 3 | Minst ett fönster i varje lägenhet är tillgängligt med extern stege/höjdfordon
| 2 | Minst hälften av lägenheterna är tillgängliga med extern stege/höjdfordon
| 0 | Mindre än hälften av lägenheterna är tillgängliga med extern stege/höjdfordon
0 | Parametervärde

## P5_Brandcell
Brandcellsindelning, P5
Beskrivning: Byggnadens skydd mot spridning av brand och brandgaser mellan brandceller som tillgodoses med fasta byggnadsdelar. Vid genomföringar mm förutsätts att dessa utförs i motsvarande brandtekniska klass som genombruten byggnadsdel. Brandteknisk klass för dörrar i brandcellsgräns hanteras i separat parameter.
Brandcellens storlek: Avser storlek på brandceller som används för boende, uppehåll och liknande. Parkeringsgarage, vind och förrådskällare ingår inte i denna beskrivning.
| Bedömn | Största brandcellsstorlek, m2
| 5 | < 50
| 3 | 50 – 100
| 2 | 100 – 200
| 1 | 200 – 400
| 0 | > 400
Brandteknisk klass: Bostadsskiljande väggar och bjälklag
| Bedömn | Brandteknisk klass
| 5 | EI60 eller högre
| 4 | Dimensionerat baserat på modell av naturligt brandförlopp
| 4 | EI45 eller högre
| 3 | EI30 eller högre
| 1 | EI15 eller högre
| 0 | Mindre än EI15
Genomföringar: Utförande av tätning i samband med att kanaler, rör, elledningar mm passerar genom brandcellsskiljande byggnadsdel. Med tätning avses att utförandet ska motsvara genombruten byggnadsdel.
| Bedömn | Genomföring och tätning
| 5 | Rör, kanaler och kablage löper i schakt utförda som egna brandceller som tätats enligt specifikation. Utförandet kontrollerat via extern kontroll och dokumentation finns som verifiering av utförande
| 4 | Genomföringar är tätade enligt specifikation. Utförandet kontrollerat via extern kontroll och dokumentation finns som verifiering av utförande
| 3 | Rör, kanaler och kablage löper i schakt utförda som egna brandceller som tätats enligt specifikation. Utförandet kontrollerat via egenkontroll.
| 2 | Genomföringar är tätade enligt specifikation. Utförandet kontrollerat via egenkontroll.
| 1 | Genomföringar är tätade men okänt om utförandet uppfyller relevant kravnivå.
| 0 | Genomföringar finns som inte är brandtekniskt tätade
0 | Parametervärde

## P6_Hålrum
Skydd mot brandspridning via hålrum i konstruktionen, P6
Beskrivning: Parametern avser primärt att hantera skyddet mot omfattande brandspridning via hålrum inne i den bärande eller avskiljande konstruktionen. Känsliga delar är där olika byggnadsdelar möts t ex i anslutningen mellan bjälklag och lägenhetsskiljande väggar. Även ytterväggar ingår i bedömningen av parametern men däremot luftspalt bakom fasadmaterialet hanteras i parameter 8 (Fasad). Skydd mot brandspridning i hålrum med hjälp av sk brandstoppar kan utföras på olika sätt och vissa av dem sväller vid brandexponering men är annars öppna och tillåter ventilering av t ex en luftspalt.
Skydd mot brandspridning i hålrum, brandstoppar mm
| Bedömn | Konstruktion och hålrum
| 5 | Konstruktionen är utförd så att hålrum inte uppstår i den avskiljande konstruktionen. Exempelvis platsgjuten betong och massiva planelement av trä eller betong. Element av betong eller sten med ingjuten cellplastisolering kan också utgöra ett exempel.
| 3 | Konstruktion som är platsbyggd eller utförd med pre-fab planelement och det förekommer hålrum i konstruktionen dit brand kan spridas. Brandspridning inom konstruktionen begränsas med särskilt utformade anslutningar sk brandstoppar.
| 2 | Konstruktion som är utförd med pre-fab volymelement och det förekommer hålrum i konstruktionen dit brand kan spridas. Brandspridning inom konstruktionen begränsas med särskilt utformade anslutningar sk brandstoppar.
| 0 | Konstruktion där det förekommer hålrum utan eller med okänt brandskydd i anslutningar mellan element, inom hålrum mm.
Utförande och kontroll avseende brandstoppar: Nivå på utförandet av skyddsåtgärder för att hindra brandspridning i konstruktionen med s.k. brandstoppar i hålrum. Kontroll och dokumentation av utförandet i samband med uppförandet av byggnaden.
| Bedömn | Utförande, kontroll och dokumentation
| 5 | Konstruktionen har inget behov av särskilda sk brandstoppar.
| 5 | Brandstoppar utfört med obrännbart material och utfört med extern kontroll och dokumentation av utförande.
| 3 | Brandstoppar utfört med obrännbart material och utfört med egenkontroll.
| 2 | Brandstoppar utfört med brännbart material och utfört med minst egenkontroll. Brännbart material uppfyller minst klass E och får inte droppa.
| 0 | Inget eller okänt skydd mot spridning av brand via hålrum
Brännbarhet: Brännbara material som ingår i den avskiljande konstruktionen. Regleringen avser att hantera problem som kan orsaka spridning av brand via konstruktionen (väggar och bjälklag).
| Bedömn | Avsedd del
| 5 | Både avskiljande konstruktionsmaterial och isoleringen är obrännbara.
| 3 | Avskiljande konstruktionsmaterial är brännbart men isoleringen är obrännbar.
| 2 | Avskiljande konstruktionsmaterial är obrännbart men isoleringen är brännbar.
| 0 | Både avskiljande konstruktionsmaterial och isolering är brännbar.
0 | Parametervärde

## P7_Dörrar
Dörrar, P7
Beskrivning: Avser att hantera spridning av brand både inom lägenhet och mellan lägenheter och till trapphus
Dörrar inne i bostadslägenhet: Avser möjligheten att begränsa brand- och brandgasspridning i lägenhet genom att stänga innerdörrar och att separera våningsplan i bostad i fler än en våning.
| Bedömn | Innerdörrar
| 5 | Möjlighet att stänga dörr till kök och sovrum + Möjlighet finns att stänga dörr till andra våningen eller det finns enbart en våning i lägenheten
| 4 | Möjlighet att stänga dörr till kök och sovrum + Möjlighet finns inte att stänga dörr till andra våningen
| 4 | Möjlighet att stänga dörr till kök + Möjlighet finns att stänga dörr till andra våningen eller det finns enbart en våning i lägenheten
| 3 | Möjlighet att stänga dörr till kök + Möjlighet finns inte att stänga dörr till andra våningen
| 2 | Möjlighet att stänga dörr till sovrum + Möjlighet finns att stänga dörr till andra våningen eller det finns enbart en våning i lägenheten
| 1 | Möjlighet att stänga dörr till sovrum + Möjlighet finns inte att stänga dörr till andra våningen
| 1 | Dörr kan inte stängas till kök eller sovrum + Möjlighet finns att stänga dörr till andra våningen eller det finns enbart en våning i lägenheten
| 0 | Dörr kan inte stängas till kök eller sovrum + Möjlighet finns inte att stänga dörr till andra våningen
Dörr till bostad: Avser dörren mellan bostad och utrymningsväg (vanligen mot trapphuset).
| Bedömn | Entrédörr
| 5 | EI60 eller högre + Dörrstängare finns
| 3 | EI60 eller högre + Dörrstängare saknas
| 4 | EI30 eller högre + Dörrstängare finns
| 2 | EI30 eller högre + Dörrstängare saknas
| 3 | EI15 eller högre + Dörrstängare finns
| 1 | EI15 eller högre + Dörrstängare saknas
| 1 | Mindre än EI15 + Dörrstängare finns
| 0 | Mindre än EI15 + Dörrstängare saknas
Övriga dörrar i utrymningsväg: Brandteknisk klass och förekomst av dörrstängare. Om det inte finns behov av dörrar inom utrymningsväg (ytterdörren till det fria räknas inte som dörr inom utrymningsväg) erhålls värdet 5.
| Bedömn | Dörr inom utrymningsväg
| 5 | EI60 eller högre + Dörrstängare finns
| 3 | EI60 eller högre + Dörrstängare saknas
| 4 | EI30 eller högre + Dörrstängare finns
| 2 | EI30 eller högre + Dörrstängare saknas
| 3 | EI15 eller högre + Dörrstängare finns
| 1 | EI15 eller högre + Dörrstängare saknas
| 1 | Mindre än EI15 + Dörrstängare finns
| 0 | Mindre än EI15 + Dörrstängare saknas
0 | Parametervärde

## P8_Fönster
Fönster, P8
Beskrivning: Fönster i fasad och deras bidrag till spridning av brand mellan bostäder i olika våningsplan. Brandspridning som ska begränsas förmodas att ske utanför fasaden från fönster till fönster i vertikalled.
Relativt vertikalt avstånd: Avser förhållandet mellan vertikala avståndet mellan två fönster och respektive fönsters höjd. För fallet med varierande avstånd utmed byggnadens fasad väljs det fall som dominerar. Relativt vertikalt avstånd, R = L/H
Bedömn | Vertikalt avstånd och brandteknisk klass
5 | R > 1 + E30 eller högre
5 | R > 1 + E15 eller högre
2 | R > 1 + Lägre än E15
5 | R < 1 + E30 eller högre
3 | R < 1 + E15 eller högre
0 | R < 1 + Lägre än E15
Lösning som uppfyller krav enligt godtagen provningsmetod (t.ex. SP FIRE 105) kan motsvara alternativet E 30 eller högre
Ange parametervärdet här

## P9_Fasad
Fasad, P9
Beskrivning: Brandspridning längs fasaden samt i fasadkonstruktionen och faktorer som begränsar denna möjlighet. Parametern avser att hantera spridning från nedanliggande bostad via brandspridning längs brännbar fasad eller genom hålrum inne i fasadväggen främst i vertikal led men även horisontellt gällande spridning i brännbar isolering.
Brännbar yta på fasaden: Avser utvändigt materials brännbarhet. Brännbar fasat utförd i minst DRF klass EXT kan betraktas som obrännbar. Vid bedömningen av behandlat trämaterial bör beständigheten för brandskyddet beaktas vilket gör att värdet kan bero på ytskiktets ålder.
| Bedömn | Brännbar fasadandel
| 5 | Hela fasaden är obrännbar
| 3 | mindre än 20%
| 2 | 20% – 40%
| 0 | mer än 40%
Brännbar fasad direkt ovanför fönster
| Bedömn | Brännbart material över fönster
| 5 | Nej
| 0 | Ja
Luftspalt: Utgår från att arbetet är kontrollerat med extern kontroll samt dokumenterat. Saknas extern kontroll eller dokumentation minskas värdet ett steg. Brandspridning via luftspalt förväntas ske endast i begränsad omfattning om båda spaltytorna är obrännbara, lägst klass A1.
| Bedömn | Luftspalt eller motsvarande hålrum
| 5 | Luftspalt finns inte i ytterväggen.
| 5 | Material utmed luftspaltens båda sidor är utfört av obrännbart material.
| 5 | Luftspalt med minst en brännbar spaltyta förekommer men med åtgärd för att förebygga brandspridning. Funktionen av brandstopp kräver inte brandexponering. Horisontell och vertikal avskiljning finns.
| 3 | Luftspalt med minst en brännbar spaltyta förekommer men med åtgärd för att förebygga brandspridning. Funktionen av brandstopp förutsätter brandexponering. Horisontell och vertikal avskiljning finns.
| 3 | Luftspalt med minst en brännbar spaltyta förekommer men med åtgärd för att förebygga brandspridning. Funktionen av brandstopp kräver inte brandexponering. Horisontell avskiljning finns.
| 2 | Luftspalt med minst en brännbar spaltyta förekommer men med åtgärd för att förebygga brandspridning. Funktionen av brandstopp förutsätter brandexponering. Horisontell avskiljning finns.
| 0 | Kontinuerlig luftspalt utan avskiljning och i kombination med brännbar fasad.
0 | Parametervärde
Vissa brandstopp kan behöva bli exponerad för värme eller flammor för att täta hålrummet. Expanderar då det utsätts för värme.

## P10_Vind
Vind, P10
Beskrivning: Åtgärder för att begränsa spridning av brand till vinden och inom vinden.
Förebyggande åtgärder för brandspridning till vinden: Avser åtgärder som ska begränsa eller förhindra brandspridning från lägenhet på översta våningen till vinden från fönster via takfot och in till vinden. Problemet är aktuellt då vinden utgör en egen brandcell i förhållande till lägenhet nedanför.
| Bedömn | Brandspridning till vinden
| 5 | Byggnaden saknar vind eller är utförd så att vinden utgör en del av brandcellen för lägenheten nedanför.
| 5 | Takfoten saknar öppningar.
| 4 | Brandspridning via takfoten begränsas med åtgärd som inte kräver brandexponering för att vara verkningsfull.
| 2 | Brandspridning via takfoten begränsas med åtgärd som kräver brandexponering för att vara verkningsfull.
| 0 | Brandspridning via takfoten är inte beaktat.
Uppdelning av vinden i brandceller: Avser omfattningen av brandcellsindelning av vindsutrymmet.
| Bedömn | Brandcellsindelning av vinden
| 5 | I vindsutrymmet finns endast begränsade mängder brännbart material och innehåller inga tekniska installationer samt är brandtekniskt avgränsat mot nedanliggande våning för en brand som uppstår på vinden. Avgränsningen utförs i klass som är aktuell för ny byggnad. Vinden behöver inte delas upp i brandceller.
| 5 | Byggnaden saknar vind eller är utförd så att vinden utgör en del av brandcellen för lägenheten nedanför.
| 3 | Vinden utgör en egen brandcell och får innehålla brännbart material och är mindre än 400 m2
| 2 | Vinden utgör en egen brandcell och får innehålla brännbart material och är mindre än 1200 m2
| 0 | Vinden utgör en egen brandcell och får innehålla brännbart material och är större än 1200 m2
0 | Parametervärde

## P11_IntillByggnad
Intilliggande byggnad, P11
Beskrivning: Minsta avstånd till annan byggnad. Parametern avser att hantera risken att en brand i en annan byggnad sprids till den byggnad som analysen avser. Brandvägg motsvarar ett avstånd av 8 meter.
Bedömn | Avstånd till näraliggande byggnad
5 | Mer än 20 meter
3 | 12 – 20 meter
2 | 8 – 12 meter
1 | 6 – 8 meter
0 | Mindre än 6 meter
Ange parametervärde

## P12_BG-vent av utrväg
Brandgasventilation av utrymningsvägar, P12
Beskrivning: Utrustning som ska minimera mängden giftiga brandgaser i utrymningsvägen för att underlätta utrymningen. Utgångspunkten är att aktuella rutiner för återkommande kontroller följs.
Typ av brandgasventilation
Bedömn | Typ och aktivering
5 | Mekaniskt brandgasventilation i öppet trapphus + Automatisk aktivering
3 | Mekaniskt brandgasventilation i öppet trapphus + Manuell aktivering
4 | Trycksatt trapphus med sluss + Automatisk aktivering
3 | Trycksatt trapphus med sluss + Manuell aktivering
1 | Trycksatt trapphus utan sluss + Automatisk aktivering
1 | Trycksatt trapphus utan sluss + Manuell aktivering
5 | Rökluckor i trapphusets tak eller öppningar utefter trapphusets yttervägg + Automatisk aktivering
4 | Rökluckor i trapphusets tak eller öppningar utefter trapphusets yttervägg + Manuell aktivering
0 | Brandgasventilation saknas
Kommentar: Om trapphus endast är tillgängliga via utvändiga passager (öppna mot det fira) t ex en loftgång eller balkong får parametervärdet sättas till 5. Inglasade loftgångar eller loftgångar med andra former av väderskydd eller liknande anses inte vara öppna mot det fria.
Ange parametervärde

## P13_Detektion
Detektionssystem, P13
Beskrivning: Byggnadens system för att upptäcka en brand. Utgångspunkten är att aktuella rutiner för återkommande kontroller följs.
Antal och placering av detektorer: Detektorer i bostadslägenhet kan vara flera sammankopplade detektorer i varje lägenhet, flera detektorer i varje lägenhet, en detektor per lägenhet eller ingen detektor.
Bedömn | Typ av sprinkler och täckningsyta
A | Flera sammankopplade detektorer i bostad + Detektor i utrymningsväg
A | Flera detektorer i bostad + Detektor i utrymningsväg
B | En detektor per bostad + Detektor i utrymningsväg
C | Ingen detektor i bostad + Detektor i utrymningsväg
A | Flera sammankopplade detektorer i bostad + Ingen detektor i utrymningsväg
B | Flera detektorer i bostad + Ingen detektor i utrymningsväg
C | En detektor per bostad + Ingen detektor i utrymningsväg
Noll | Ingen detektor i bostad + Ingen detektor i utrymningsväg
För lägenhet <60 m2 som endast innehåller en detektor får räknas som fallet med flera detektorer.
Tillförlitlighet att tidigt kunna detektera en brand: Detektortyp kan vara rökdetektor eller värmedetektor. Strömförsörjning kan vara nätanslutning med central batteribackup, nätanslutning med lokalt batteri som back-up eller endast batteri.
Bedömn | Detektortyp och strömförsörjning
H | Rökdetektor + Nätansluten med centralt batteri
M | Rökdetektor + Nätansluten med lokalt batteri
M | Rökdetektor + Endast batteri
L | Värmedetektor + Nätansluten med centralt batteri
L | Värmedetektor + Nätansluten med lokalt batteri
L | Värmedetektor + Endast batteri
Värmedetektor antas ha längre detektionstid jämfört med rökdetektor vilket avspeglar en lägre tillförlitlighet att detektera en brand innan relevant gränstillstånd överskrids. Skillnaden i tillförlitlighet mellan nätanslutna respektive batteridrivna brandvarnare är ifrågasatt eftersom i praktiken alla nätanslutna brandvarnare också har ett batteri som måste bytas. Nätansluten med centralt batteri motsvaras i praktiken av ett för byggnaden gemensamt system liknande ett automatiskt brandlarm. Nätansluten med lokalt batteri eller detektor med enbart batteri utgörs av brandvarnare.
Bedömn | Parametergradering
5 | A + H
4 | A + M
1 | A + L
4 | B + H
3 | B + M
1 | B + L
2 | C + H
1 | C + M
0 | C + L
0 | Noll
Ange parametervärdet här

## P14_Larmsystem
Larmsystem, P14
Beskrivning: System och utrustning för att varna i händelse av brand. Utgångspunkten är att aktuella rutiner för återkommande kontroller följs.
Signaltyp: Signaltyp kan vara med ljud och/eller ljus. Ljudsignal kan utgöras av talat meddelande eller tonsignal/larmklocka.
Bedömn | Larmtyper
H | Talat meddelande eller tonsignal samt ljussignal
H | Tonsignal och ljussignal
M | Tonsignal
L | Ljussignal
Noll | Ingen
Placering av larmdon mm: Beskrivning av vilka delar där larmsignalen kan höras eller synas.
Bedömn | Delar av byggnaden som omfattas av larmet
Lgh+hela | Larmet hörs och syns i den aktuella lägenheten och det är möjligt att manuellt aktivera larmsignal i hela byggnaden.
Lgh | Larmet hörs och syns endast i den aktuella lägenheten.
Bedömn | Parametergradering
5 | H & Lgh+hela
3 | H & Lgh
4 | M & Lgh+hela
3 | M & Lgh
1 | L & Lgh+hela
1 | L & Lgh
0 | Noll
Ange parametervärde

## P15_UtrVäg
Utrymningsvägar, P15
Beskrivning: Tillgång till utrymningsvägar och utförande av utrymningsvägar. Det förutsätts att dörrar är utformade med beslag som är lämpliga för utrymning.
Tillgång till utrymningsväg: Avser tillgänglighet från bostadens huvudsakliga våningsplan om lägenheten har flera våningsplan.
| Bedömn | Tillgång till trappor, fönster och balkong
| 5 | A: Tillgång till minst ett Tr1- eller Tr2-trapphus eller tillgång till två av varandra oberoende trapphus direkt från lägenheten, dvs utan passage via gemensamt utrymme inom utrymningsväg + Minst ett fönster eller balkong kan användas för utrymning
| 5 | B: Tillgång till två av varandra oberoende trapphus. Om passagen sker via loftgång öppen mot det fria får A väljas. + Minst ett fönster eller balkong kan användas för utrymning
| 3 | C: Tillgång till ett trapphus som utgör utrymningsväg. Om passagen sker via loftgång öppen mot det fria får B väljas. + Minst ett fönster eller balkong kan användas för utrymning
| 5 | A: Tillgång till minst ett Tr1- eller Tr2-trapphus eller tillgång till två av varandra oberoende trapphus direkt från lägenheten, dvs utan passage via gemensamt utrymme inom utrymningsväg + Fönster eller balkong kan ej användas för utrymning
| 4 | B: Tillgång till två av varandra oberoende trapphus. Om passagen sker via loftgång öppen mot det fria får A väljas. + Fönster eller balkong kan ej användas för utrymning
| 1 | Tillgång till ett trapphus som utgör utrymningsväg. Om passagen sker via loftgång öppen mot det fria får B väljas. + Fönster eller balkong kan ej användas för utrymning
Avstånd och utformning: Maximalt gångavstånd från lägenhetsdörr till närmaste trappa eller dörr till det fria. Antal våningsplan i byggnaden. Antal lägenheter per våningsplan som ansluter till en utrymningsväg.
| Bedömn | Gångavstånd, antal våningsplan samt antal lgh per våningsplan
| 5 | Mindre än 10 meter gångavstånd & ≤4 våningsplan & ≤4 lgh/plan
| 5 | Mindre än 10 meter gångavstånd & ≤4 våningsplan & ≥5 lgh/plan
| 4 | Mindre än 10 meter gångavstånd & 5–8 våningsplan & ≤4 lgh/plan
| 4 | Mindre än 10 meter gångavstånd & 5–8 våningsplan & ≥5 lgh/plan
| 4 | Mindre än 20 meter gångavstånd & ≤4 våningsplan & ≤4 lgh/plan
| 4 | Mindre än 20 meter gångavstånd & ≤4 våningsplan & ≥5 lgh/plan
| 3 | Mindre än 20 meter gångavstånd & 5–8 våningsplan & ≤4 lgh/plan
| 3 | Mindre än 20 meter gångavstånd & 5–8 våningsplan & ≥5 lgh/plan
| 2 | Mer än 20 meter gångavstånd & ≤4 våningsplan & ≤4 lgh/plan
| 2 | Mer än 20 meter gångavstånd & ≤4 våningsplan & ≥5 lgh/plan
| 1 | Mer än 20 meter gångavstånd & 5–8 våningsplan & ≤4 lgh/plan
| 0 | Mer än 20 meter gångavstånd & 5–8 våningsplan & ≥5 lgh/plan
Utrustning i utrymningsvägen: Vägledande markeringar, allmänbelysning och nödbelysning
| Bedömn | Förekomst av vägledande markeringar, allmänbelysning och nödbelysning
| 5 | Genomlysta utrymningsskyltar + automatiskt aktiverad allmänbelysnin + nödbelysning i utrymningsväg
| 3 | Genomlysta utrymningsskyltar + automatiskt aktiverad allmänbelysnin
| 4 | Genomlysta utrymningsskyltar + manuellt aktiverad allmänbelysnin + nödbelysning i utrymningsväg
| 2 | Genomlysta utrymningsskyltar + manuellt aktiverad allmänbelysnin
| 4 | Belysta utrymningsskyltar + automatiskt aktiverad allmänbelysnin + nödbelysning i utrymningsväg
| 3 | Belysta utrymningsskyltar + automatiskt aktiverad allmänbelysnin
| 4 | Belysta utrymningsskyltar + manuellt aktiverad allmänbelysnin + nödbelysning i utrymningsväg
| 2 | Belysta utrymningsskyltar + manuellt aktiverad allmänbelysnin
| 4 | Automatiskt aktiverad allmänbelysnin + nödbelysning i utrymningsväg
| 3 | Automatiskt aktiverad allmänbelysnin
| 3 | Manuellt aktiverad allmänbelysnin + nödbelysning i utrymningsväg
| 0 | Manuellt aktiverad allmänbelysnin
Ytskikt i utrymningsväg: Avser lägsta klass på förekommande material i utrymningsvägen (undantaget eventuellt undantag för små ytor accepterade i bygglagstiftningen).
| Bedömn | Ytskikt på vägg, tak och golv
| 5 | Golv OK + Vägg/tak OK
| 2 | Golv OK + Vägg/tak ej OK
| 4 | Golv ej OK + Vägg/tak OK
| 1 | Golv ej OK + Vägg/tak ej OK
0 | Parametervärde
Utrymningsväg som är öppen mot det fria kan motsvara fallen med  4 lägenheter som ansluter till utrymningsvägen.
Lägsta klasser som avses för OK golv respektive vägg/tak
Golvmaterial lägst Cfl
Väggar och tak lägst B-s1,d0 på A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0

## P16_Bärverk
Bärverkets brandskydd, P16
Beskrivning: Bärverkets stabilitet under ett brandförlopp.
Brandteknisk klass för byggnad upp tom 4 våningsplan
| Bedömn | Brandklass
| 4 | Dimensionering med modell av naturligt brandförlopp
| 5 | Bärverk ≥R90
| 4 | Bärverk ≥R60
| 2 | Bärverk <R60 med definierad R-klass
| 0 | Bärverk utan känd brandteknisk klass
Brandteknisk klass för byggnad 5–8 våningsplan
| Bedömn | Brandklass
| 4 | Dimensionering med modell av naturligt brandförlopp
| 5 | Horisontellt bärverk ≥ R 90 och vertikalt bärverk ≥ R90
| 4 | Horisontellt bärverk ≥ R 60 och vertikalt bärverk ≥ R90
| 1 | Horisontellt bärverk < R 60 eller vertikalt bärverk < R90 med definierad nivå
| 0 | Bärverk utan känd brandteknisk klass
Bärverkets brännbarhet: Brännbara delar i byggnadens bärverk
| Bedömn | Byggnadsdelar
| 5 | Både bärverket och dess isolering är obrännbar
| 5 | Obrännbart bärverk utan isolering
| 3 | Brännbart bärverk och obrännbar isolering
| 1 | Brännbart bärverk och utan isolering
| 0 | Bärverkets isolering är brännbar
0 | Parametervärde
'Horisontellt bärverk' avser bjälklag.
'Vertikalt bärverk' avser vertikala bärverk samt stomstabiliserande horisontella bärverk.
Med definierad nivå avses att brandtekniska klassen är känd.
Med definierad nivå avses att brandtekniska klassen är känd.

## P17_OrgBrandskydd
Organisatoriskt brandskydd, P17
Beskrivning: Parametern hanterar rutiner för drift och underhåll samt brandskyddsinformation och eventuell övning och utbildning till de boende. Det organisatoriska brandskyddet som avses är det som fastighetsägaren ansvarar för. I följande parametrar anges att återkommande kontroller för funktion ska finnas: P2 (fasta släcksystem), P3 (brandsläckningsutrustning), P12 (brandgasventilation av utrymningsvägar), P13 (detektionssystem), P14 (larmsystem) och P15 (utrymningsvägar).
Kontroll och underhåll av byggnadens tekniska brandskyddssystem: Avser rutiner mm för drift och underhåll för exempelvis sprinkler, larmsystem mm.
| Bedömn | Underhåll av tekniska system
| 5 | Dokumenterat system för regelbunden funktionskontroll och inspektion av byggnadens tekniska brandskyddssystem finns och utförs av certifierad personal. Kontroll och inspektion av detektions- och larmsystem i bostadslägenheter ingår.
| 4 | Dokumenterat system för regelbunden funktionskontroll och inspektion av byggnadens tekniska brandskyddssystem finns och utförs av certifierad personal.
| 2 | Dokumenterat system för regelbunden funktionskontroll och inspektion av byggnadens tekniska brandskyddssystem finns och utförs av lokal driftpersonal.
| 0 | System för regelbunden funktionskontroll av byggnadens tekniska brandskyddssystem saknass
Systematiskt brandskyddsarbete övrigt (SBA): Kontroll och underhåll av utrymningsvägar, brandcellsskiljande byggnadsdelar samt rutiner för felrapportering.
| Bedömn | SBA
| 5 | Brandskyddskontroller genomförs minst årligen i enlighet med en dokumenterad kontroll- och inspektionsplan. Snöröjning av räddningsvägar utförs när behovet uppstår. System för felrapportering med uppföljning finns och är i funktion.
| 3 | Brandskyddskontroller genomförs minst årligen i enlighet med en dokumenterad kontroll- och inspektionsplan. Snöröjning av räddningsvägar utförs när behovet uppstår.
| 1 | Brandskyddskontroller genomförs minst årligen i enlighet med en dokumenterad kontroll- och inspektionsplan.
| 0 | Systematiskt brandskyddsarbete förekommer inte
Information och övning: Omfattning av information och övning till de boende om brandsläckning och utrymning
| Bedömn | Skriftlig information, övning och utbildning
| 5 | LGH + ÖVN/UTB
| 4 | GEM + ÖVN/UTB
| 4 | LGH
| 2 | GEM
| 3 | ÖVN/UTB
| 0 | Skriftlig information, övning och utbildning saknas
0 | Parametervärde
Med skriftlig information, övning och utbildning avses följande
LGH – skriftlig information om utrymning, larmning och brandsläckning finns på central plats i byggnaden och delas ut till nyinflyttade
GEM – skriftlig information om utrymning, larmning och brandsläckning finns på gemensam central plats i byggnaden
ÖVN/UTB – övning eller utbildning om brandsläckning och utrymning förekommer regelbundet

## P18_Kanalsyst
Kanalsystem mm, P18
Beskrivning: Begränsning av spridning av brandgaser mm via kanaler inom byggnaden. Kanaler kan vara avsedda för komfortventilation eller utgöras av imkanal eller skorsten.
Skydd mot spridning av brandgas via ventilationskanaler
| Bedömn | Systemlösning för ventilationssystemet
| 5 | Varje lägenhet har ett individuellt ventilationssystem
| 4 | Ventilationssystemet är utfört med spjäll i brandcellsgränserna som stänger vid brand och begränsar brandgasspridningen.
| 2 | Ventilationssystemet utfört med sk 'fläktar i drift' som skyddsstrategi.
| 0 | Byggnadens ventilationssystem är inte utfört med skydd mot spridning av brandgaser.
Imkanal
| Bedömn | Utförande och utförandekontroll vid montering
| 5 | Kök i lägenhet saknar imkanal.
| 5 | Imkanal är separat för respektive bostadslägenhet och utförd av tegel, betong eller motsvarande.
| 5 | Imkanal är oberoende av ventilationssystemet och utförd med metallkanal och med särskild dokumenterad utförandekontroll.
| 4 | Imkanal är integrerad med ventilationssystemet och utförd med metallkanal, försedd med automatiskt spjäll i metall vid respektive fläktkåpa och med särskild dokumenterad utförandekontroll.
| 3 | Imkanal är oberoende av ventilationssystemet och utförd med metallkanal men utan särskild dokumenterad utförandekontroll.
| 2 | Imkanal är integrerad med ventilationssystemet och utförd med metallkanal och med särskild dokumenterad utförandekontroll.
| 1 | Imkanal är integrerad med ventilationssystemet och utförd med metallkanal men utan särskild dokumenterad utförandekontroll.
Skorsten för öppen spis eller liknande
| Bedömn | Sotning och dokumentation
| 5 | Byggnaden har ingen lägenhet som är försedd med öppen spis eller liknande
| 5 | Regelbunden sotning av skorsten sker via avtal med sotare och installation av skorsten är kontrollerad av installatören som egenkontroll och dokumentation finns tillgänglig.
| 3 | Regelbunden sotning av skorsten sker via avtal med sotare och installation av skorsten är kontrollerad av installatören som egenkontroll.
| 1 | Regelbunden sotning av skorsten utförs av varje lägenhetsinnehavare. Installationskontroll för skorsten saknas.
| 0 | Rutin för sotning av skorsten saknas
0 | Parametervärde

## P19_Riskkällor
Fasta riskkällor och åtgärder för att förhindra brands uppkomst, P19
Beskrivning: Förekomst av fasta installationer som kan orsaka att en brand uppstår samt installationer som aktiveras i ett mycket tidigt skede för att förhindra att brand uppstår.
Fasta riskkällor: Avser förekomst av eldstad i lägenhet (öppen spis, braskamin, kakelugn eller liknande) eller bastuaggregat eller motsvarande. Installationerna måste inte finnas i en och samma lägenhet.
| Bedömn | Förekomst av fasta riskkällor
| 5 | Ingen lägenhet har eldstad eller bastuaggregat.
| 4 | Lägenhet med bastuaggregat förekommer
| 2 | Lägenhet med eldstad förekommer
| 0 | Lägenhet finns med både eldstad och bastuaggregat
Riskreducerande installationer: Avser förekomst av fast monterade installationer som bryter strömmen och/eller aktiverar punktskyddande släcksystem. Installationerna ska finnas i en övervägande del (mer än 75 %) av lägenheterna.
| Bedömn | Förekomst av riskreducerande installationer
| 5 | Lägenheter är försedda med jordfelsbrytare och spisvakt
| 4 | Lägenheter är försedda med spisvakt
| 3 | Lägenheter är försedda med jordfelsbrytare
| 0 | Lägenhet saknar spisvakt och jordfelsbrytare utförandekontroll.
0 | Parametervärde